
货 物 采 购 项 目
公开招标文件
招标编号：FJLQ20250358
招标方式：公开招标
项目名称：1号楼中央空调采购项目
招 标 人：福建省莲花服装实业有限责任公司
福建立勤项目管理有限公司
2025年12月
目   录
3

第一章  投标邀请

3

投标邀请

4

8、招标人联系方式

4

9、招标代理机构联系方式

5

供应商应知

7

第二章  投标人须知

7

投标人须知前附表

13

附件一（资格标准）

15

附件二（评标标准和方法）

19

一、说明

20

二、招标文件

21

三、投标文件的编写

23

四、投标文件的提交

24

五、投标文件的评估和比较

28

六、定标与签订合同

30

第三章  招标内容及要求

46

第四章  合同（参考格式）

49

第五章  投标文件格式



第一章  投标邀请
投标邀请
    福建立勤项目管理有限公司受 福建省莲花服装实业有限责任公司 委托，对 1号楼中央空调采购项目 进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。
1、招标编号：FJLQ20250358
2、招标货物（服务）名称、数量等内容：详见采购标的一览表
3、获取招标文件期限、招标文件提供期限：［2025年  月  日］至［2025年  月  日］(公休、节假日除外)，每天8：30–12：00，14：30–18：00（北京时间）。获取招标文件地点：福建立勤项目管理有限公司（福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层）。
4、招标文件售价及获取方式：招标文件（电子版）每套0元，招标文件售出一概不退。（1）现场办理：可直接至代理机构办理书面登记手续。（2）采用邮件方式办理：在福建立勤项目管理有限公司官网“办事指南”《供应商获取采购文件注意事项（含登记表下载）》（http：//www.fjlqzb.com/newshow.aspx?NewsID=3）下载《获取采购文件登记表》，并将填写好的word文档(无盖章版)及盖章版扫描件一并发送至代理机构邮箱(fjlqzb888@126.com)，发送邮件后请电话联系代理机构前台(0591-63037991)办理。（不接受未办理获取招标文件事宜的投标人参与投标。）
5、投标截止时间及投标地点：投标文件应于［2025年  月  日］（北京时间）之前提交到福建立勤项目管理有限公司（福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101一层），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
【温馨提示：由于交通拥堵，务请注意留足送交文件途中所需时间，避免迟到。】
6、开标时间：[2025年  月  日］（北京时间）
开标地点：福建立勤项目管理有限公司开标大厅（福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101一层）
7、有关本项目招标的相关信息(包括招标文件若有修改、补充)，我司将通过中国招标投标公共服务平台（https：//bulletin.cebpubservice.com）、福建省国资平台（https：//ygcg.fjcqjy.com）、福建立勤项目管理有限公司（http：//www.fjlqzb.com）发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
8、招标人联系方式
招标人：福建省莲花服装实业有限责任公司
地    址：福州市闽侯县南屿镇新南大道156号
联 系 人：小林
联系电话：0591-23506061
9、招标代理机构联系方式
    招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司 
地  址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层
邮  编：350002
项目负责人：徐朕、曾佳、钱文星
联系电话：0591-63037665
获取招标文件联系方式：王女士0591-63037991
电子信箱：fjlqzb888@126.com
公司网址：http：//www.fjlqzb.com
10、获取招标文件、递交投标保证金及缴纳招标代理服务费账户：
开户名：福建立勤项目管理有限公司   
开户行：招商银行福州鼓楼支行
账  号：591910638210001    
供应商应知
1、开具发票事宜：
投标人获取招标文件（若为个人转账，则发票抬头只能开具个人名字）或缴纳代理服务费（只能公对公转账），开具发票须提供与投标人公章一致的单位名称和纳税人识别号（即统一社会信用代码），发票抬头为个人或政府部门等无税号单位除外。若因未及时提供或提供错误信息造成的开票问题，我司概不承担责任（不提供换票或补票等服务）。

2、投标保证金退还事宜：
投标人制作投标文件时，应将《退回保证金说明函》(含清晰准确的保证金缴款凭证)另单独打印盖章一份与投标文件电子版(U盘)一起提交。中标人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》(含清晰准确的保证金缴款凭证)发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件(或加盖公章及骑缝章的复印件)及《退回保证金说明函》(含清晰准确的保证金缴款凭证)送至或邮寄至我司。否则由此造成投标保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。
★3、关于投标人名称：
递交投标文件时投标人的单位名称应与获取招标文件登记的单位名称一致；投标保证金出账账户名称应与投标人名称一致。除能提供工商管理部门出具的单位名称变更证明外，否则我司拒绝接收名称不符的投标文件。
附：采购标的一览表
采购标的一览表
	合同包
	品目号
	品目编码
	采购标的
	数量
	品目预算金额（元）
	合同包
预算金额（元）
	投标保证金（元）
	是否允许进口产品参与投标
	主要技术(服务)要求

	1
	1-1
	A02052305-空调机组
	1号楼中央空调采购项目
	1批
	2185000
	2185000
	21850
	否
	详见第三章


注：
1、以上货物（服务）内容及具体要求详见第三章《招标内容及要求》。
2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

3、投标人应以包括货物或服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：货物（服务）的制造、包装、运输、装卸、安装调试、保修、售后、软件升级（如有）、保险、发票、税款以及完成本项目不可缺少的所有附带工作及责任的所有费用。投标人所报价格不得高于项目最高限价，否则报价无效。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。本章内容与其它章内容如有冲突的，应以本章内容为准。
	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1
	项目名称：1号楼中央空调采购项目
招标编号：FJLQ20250358
招 标 人：福建省莲花服装实业有限责任公司

	2
	3
	资格标准：
（1）投标函；
（2）投标人的资格及资信证明文件：
1）一般资格证明文件（法定条件）：按本须知前附表附件一及招标文件第五章格式要求提供相关材料；
2）其他资格证明文件（特定资格条件）：无。

注：以上相关资质证明文件应合格有效，其复印件应是最新、清晰的，原件备查。

	3
	10
	投标人须编制投标文件正本一份，副本五份，电子文件一份。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分分册单独胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订。第二册技术商务标不得体现报价内容。

	4
	11
	投标有效期：投标截止时间之日起90日历日。
有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

	5
	
	投标截止时间：详见《第一章 投标邀请》
投标文件递交地址：详见《第一章 投标邀请》
投标文件接收人：福建立勤项目管理有限公司

	6
	12
	项目最高限价(预算金额)：
详见《采购标的一览表》
（超过预算金额的报价为无效报价）
2）投标保证金：
2.1）投标保证金金额：详见《采购标的一览表》
2.2）投标保证金的提交：投标人应以银行转账等公对公（非现金）形式向代理机构提交投标保证金，并保证于投标截止时间之前到达代理机构指定账户上，评委会将以投标保证金到账时间为依据进行确认。（请在投标保证金转账单上注明“FJLQ20250358包1保证金”等有关项目信息的类似字样。）
2.3）投标保证金的退还：见第一章中的《供应商应知》。

	7
	18
	投标人投标时递交的所有资料均是投标文件的组成部分，当投标文件组成中的资料的内容表述出现不一致时，评委会可视情况要求投标人进行澄清，亦可采信不一致内容中不利于投标人的内容作为评审对象。

	8
	19.1
	评标标准和方法：(含推荐中标候选人数量)
见附件二

	9
	21.6
	招标代理服务收费标准：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)招标代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费以单个合同包的合同金额作为计算依据，采用差额定率累进计费方式计算收取（金额50万元以下的按1%，50-100万元的按0.90%，100万元-500万元的按0.5%）。中标人须在领取中标通知书之前一次性向代理机构指定的账户缴纳招标代理服务费。

	10
	
	投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，并按相关规定处罚。
定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现中标人虚假应标，则予以无效投标处理，并按相关规定处罚。
若在签订合同时，发现中标人有提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，将取消其中标人资格，并按相关规定处罚；给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	11
	17
	特别提示：
（一）重大偏差：下述情况将导致投标无效
投标文件未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章；或签字人未经单位负责人有效授权【单位负责人授权书无单位负责人签字或盖章的、单位负责人授权书无投标人代表签字的】；
投标文件不符合招标文件规定的无效投标情形的；
未按要求进行投标报价，报价超过预算金额；
投标人提交的是可选择的报价，技术商务部分出现报价内容；
投标文件未分包制作，无正本，投标文件副本份数不符合招标文件规定的；
投标人未按《投标人须知前附表》第6项2.1）、2.2）条款提交投标保证金；
投标有效期不满足招标文件要求；
投标人不符合合格投标人的资格条件；
投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件的规定；
投标物明显不符合招标物的技术规格、技术标准要求；
投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等低于招标文件的要求；
投标人的交付方式不符合招标文件要求，或不接受招标文件规定的合同款支付方式；
招标文件中标注“★”号的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何偏离；
投标文件组成不符合招标文件要求，投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留；
投标文件附有招标人不能接受的条件；
投标文件中提供虚假或失实资料；
不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款；
符合招标文件中规定的其他导致废标（或无效投标）条款。
（二）细微偏差：
投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。
注：评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。

	12
	
	关于同品牌产品参与同一合同项（即合同包）下投标的认定问题（服务类项目不适用）：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

	13
	
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定该投标人报价低于成本报价，应当将其作为无效投标处理。出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：（一）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为投标人报价过低，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与必要的证明材料。如果投标投标人不提供书面说明、必要的证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定该投标人报价低于成本报价，应当将其作为无效投标处理。


附件一（资格标准）
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书（本项目不接受自然人投标）。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	财务状况报告（财务报告或资信证明）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度（2024年或2025年）的完整的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供投标截止时间前半年银行出具的完整的有效的资信证明【资信证明中若注明“复印无效”的，投标文件正本须提供资信证明原件；资信证明若有背面的，须同时提供背面页】。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。2、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。1.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第五章规定提供。

	信用记录查询结果
	1、信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 2、信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。3、信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。4、经查询，投标人参加本项目招标活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	特定资格
	投标人未被列入福建省莲花服装实业有限责任公司、景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及福建省女子监狱自行采购项目黑名单的声明函。由投标人在投标文件中作出声明（格式自拟）；（注：①请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。②投标文件正本中的声明应为原件。）


附件二（评标标准和方法）
本项目评标采用综合评分法。
第一阶段：评标委员会按照招标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务文件进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第三章《招标内容及要求》中，凡带“★”号项目为关键性参数或关键功能配置项等实质性要求，任一项不满足视为技术不响应，将按无效投标处理。
第二阶段：经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。
最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。
各项评审因素的设置如下：
A：技术部分评分           满分60.00分

B：商务部分评分           满分9.00分

C：报价部分评分           满分31分

各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合得分为：A+B+C

	序号
	评标项目
	评标权重
	评价标准及方法

	第一阶段技术、商务部分的评标： 

	一
	技术部分评分(A满分60.00分)

	A1
	节能参数
	3.00
	全年性能系数：投标人所投多联式空调室外机系列产品的各项基本模块（8HP,10HP，12HP,14HP，16HP）APF平均值≥4.6的得3分，4.5≤全年性能系数APF平均值＜4.6的得2分，4.3≤全年性能系数APF平均值＜4.5的得1分。APF值以中国能效标识网为准；须提供所投多联机基本模块（8HP,10HP，12HP,14HP，16HP）的APF值在中国能效标识网的公布数据网上截图并加盖投标人公章。

	A2
	变频压缩机形式
	3.00
	所投多联机产品室外机的压缩机采用全低压腔压缩形式的得3分，采用高低压混合的得2分，采用全高压腔方式的得1分，投标人需提供压缩机物理结构图佐证，并加盖投标人公章，否则不得分。

	A3
	压缩机情况（1）
	3.00
	根据所投多联机产品室外机的压缩机采用压缩机底部油泵进行强制供油，起动后及时对润滑部分快速供油方式的得3分，直接在高压腔内进行供油的得1.5分，其余不得分，投标人需提供压缩机工作示意图压缩机内部剖面图来进行佐证，并加盖投标人公章，否则不得分。

	A4
	压缩机情况（2）
	3.00
	根据所投多联机产品室外机的压缩机的电机采用低温冷却方式的得3分，所投多联机产品室外机的压缩机的电机采用高温冷却方式的得1.5分，采用其它形式的均不得分。投标人需提供压缩机工作示意图压缩机内部剖面图来进行佐证，并加盖投标人公章，否则不得分。

	A5
	压缩机情况（3）
	3.00
	根据所投多联机产品室外机的压缩机的采用直接用吸入气体冷却电机方式得3分，用温度很高的冷媒冷却电机方式的得1.5分，采用其它形式的均不得分。投标人需提供压缩机工作示意图压缩机内部剖面图来进行佐证，并加盖投标人公章，否则不得分。

	A6
	室外机散热效果
	3.00
	根据所投变频多联式空调室外机的侧面即四面（即东南西北四个方向，除顶部、底部）均设置有热交换器进行换热的且四面（即东南西北四个方向，除顶部、底部）热交换器360度头尾无间断相连接形式的得3分，其余方式均不得分。投标人需提供多联机室外机内部热交换实体图片和所投室外机主机的各个侧面图片实物照片进行佐证，并加盖投标人公章，未提供功能内部图片和实体外机图片均不得分。

	A7
	室外机功能1
	3.00
	根据所投变频多联式室外机风扇电机采用直流无刷电机的得3分，采用交流电机的得1分。投标人需提供制造商公开样册来进行佐证，否则不得分。

	A8
	室内机功能2
	3.00
	所投直流变频多联空调室外机紧急停电后：空调具有自动记忆断电瞬间运行状态，待来电恢复时，无需人工手动开机，自动恢复记忆数据进行运转，具备该项功能的得3分，不具备的不得分。投标人需提供制造商公开样册来进行佐证，否则不得分。

	A9
	室内机功能3
	3.00
	所投直流变频多联空调的室内机具备舒适风功能，并能通过空调控制器实现该舒适风功能，满足该功能得3分。投标人需提供制造商公开样册来进行佐证，否则不得分。

	A10
	室外机机外全压
	3.00
	根据所投多联机系列产品室外机的风机全压值≥100Pa的得3分，100Pa＞风机全压值≥95Pa得1.5分，风机全压值低于95Pa的不得分，投标人需提供以节能试验报告参数值为准的报告复印件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。

	A11
	重要部件保护措施
	3.00
	考虑保护机械室的电子元器件，对所投多联机产品室外机（室外机制冷量大于或者等于33.5KW，即顶出风产品）结构先进性进行评议，室外机的送风室（包含整体热交换器）与机械室（包含电器室、压缩机、储液罐）采用上下完全隔离设计得3分，采用其它形式的均不得分。投标人需提供送风室（包含整体热交换器）与机械室（包含电器室、压缩机、储液罐）实体图片进行佐证并加盖投标人公章，否则不得分。

	A12
	故障分析
	3.00
	所投产品的室外机具备黑匣子功能，可以通过室外机电控板上的端口与电脑直接相连，通过维修软件对数据进行读取及时得出室外机故障前至少30分钟运转所有数据，数据至少包含压缩机吐出口和吸入口的温度，压力等主要参数值和压缩机累计运转时间、频率等参数值，以便精准判断问题根源，具备该项功能的得3分，不具备就不得分。投标人需提供连接电脑连接端口的实机并且具体有显示温度，压力、时间、频率等数值实体图片进行佐证，并加盖投标人公章，仅体现故障代码或者不能体现以上各项数据或者显示数据不齐全等均不得分。

	A13
	内机舒适性
	3.00
	投标人所投四面出风天花机内机面板具备自由升降功能的得3分。需提供证明材料，否则不得分。

	A14
	风管式产品功能
	3.00
	根据所投多联机风管式产品室内机具备除菌功能，并且可以通过控制器实现该项功能，除菌率≥90%的得3分，除菌率介于（含80%）80%-90%的2分，除菌率介于（含70%）70%-80%的得1分，除菌率低于70%或者不具备该项功能的不得分。需提供佐证上述功能的检测报告复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。

	A15
	抗老化性能
	3.00
	评委根据投标人所投变频多联机产品面板具备良好的防腐蚀抗老化性能得3分，其他不得分。需提供专项承诺并加盖投标人公章，否则不得分。

	A16
	室内机技术
	3.00
	直流变频多联式风管空调室内机有3个温度传感器的得1分，具备≥4个温度传感器的得3分，其他不得分。需提证明材料，否则不得分。

	A17
	断电功能
	3.00
	多联机系统内任一室内机断电不影响系统正常运行，以防止某一室内机因人为误操作影响其它系统室内机的运行，满足该项功能的得3分，提供证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。

	A18
	零部件情况
	3.00
	保证产品质量、稳定性及兼容性，所投多联机产品室外机高压传感器、低压传感器、电磁阀、高压开关零部件均采用同一品牌的得3分，其中3个采用同一品牌的得2分，其中2个采用同一品牌的得1分，其他不得分，投标人需提供室外机的备品备件清单，并加盖投标人公章，否则不得分。

	A19
	施工组织方案
	3.00
	根据各投标人针对本项目所提供施工组织方案（至少包含①总体的施工进度安排、②安装方案、③安装人员安排）进行评分：方案要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案要点齐全无缺漏项、内容与要点基本相符、每个要点均有简要阐述、基本能够适用于本项目的得2.5分；方案要点齐全无缺漏项、内容简略但内容与要点相符，未展开阐述但内容基本能够适用于本项目的得2分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	A20
	专业技术人员配备
	3.00
	根据投标人拟派的专业技术人员配备特种作业证情况进行评分，每提供1名具备电工作业或高处作业或制冷与空调作业或焊接与热切割作业人员的得1分，满分3分。投标人应在投标文件中提供专业技术人员的特种作业证复印件及近投标截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意1个月投标人为其缴交社保证明材料复印件，未得供的不得分。

	二
	商务部分评分(B满分9.00分)

	B1
	售后保修期时间承诺情况
	3.00
	根据各投标人提供的售后保修期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求（2年基础）的不得分，在不增加费用的情况下，每增加6个月加0.5分，满分3分，其余不得分，投标人需提供承诺函（格式自拟）并加投标人公章，否则不得分。

	B2
	业绩情况
	3.00
	根据投标人提供2022年1月1日起至投标截止时间前（以合同签订时间为准），由投标人自身所完成的同类项目（中央空调相关项目）的业绩情况进行评分：每提供一份业绩证明材料的得1分，满分3分，投标人如实提供业绩证明材料，每份业绩需提供采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经验收合格的相关证明文件复印件（加盖用户公章或部门章）。未提供或提供不全者不得分。评标过程中如发现填报不实，本项目得分；合同履行中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	B3
	售后服务承诺
	3.00
	①投标人承诺在售后保修期内每季度巡检人数在满足招标文件要求的基础上（2人），每增加一人得0.5分，满分1.5分。需提供承诺函，否则不得分。

②投标人承诺交货时间在满足招标文件要求的基础上（60日）每提前1日完成的得0.5分，满分1.5分。需提供承诺函，否则不得分。

	第二阶段报价部分的评标：

	C
	报价部分评分 (C满分31分)
	31分
	C=(评标基准价／有效投标报价)×31
由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。

注：
(1)C为报价部分得分。

(2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

	各投标人的最终得分为A+B+C


一、说明
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
2. 定义
2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。
2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3 “投标人”系指依法获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的服务供应商。
2.4 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.5 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的采购、运输、售后、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
3. 合格的投标人
3.1 投标须知前附表第2项所述的资格标准要求。
3.2 投标人应遵守中国和福建省的有关法律、法规和规章的规定。
3.3 投标人生产、经销投标货物或服务，必须得到有关行政主管部门许可的资格。
3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
(1) 单位负责人为同一人的两个及两个以上法人（或负责人）；
(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；
(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。
3.5 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。
3.6 一个投标人只能提交一个投标文件（可按照合同包分别投标）。投标授权代表人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
3.7 本项目不接受联合体投标。
4. 投标费用
4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。
5. 异议
5.1异议提出的时间：
① 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
② 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
5.2异议提出的方式：投标人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；（二）异议项目的名称、编号；（三）具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出异议的日期。异议函须同时附单位负责人授权委托书、单位负责人及委托人身份证复印件和营业执照等复印件。提供的异议函和证明材料均应以书面形式（即有效签署的原件并加盖投标单位公章，一式两份，另附一份内容相同的word电子文档）送达招标代理机构。异议函的落款时间须为提交异议函当天的时间。逾期或未按要求提交的异议均不予受理。
注：(1)接收异议函的方式：书面原件形式；(2)接收异议函的联系部门：项目部；(3)接收异议函的联系方式及通讯地址：详见招标文件第一章“9、招标代理机构联系方式”。
二、招标文件
6. 招标文件的组成
    6.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：
⑴ 投标邀请
⑵ 投标人须知 
⑶ 招标内容及要求
⑷ 合同格式 
⑸ 投标文件格式
7. 招标文件的修改
7.1招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15个日历日前（如至原定截止时间不足15个日历日，则顺延提交投标文件的截止时间）在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到该通知后应立即确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
三、投标文件的编写
8. 要求
    8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。
8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。
9. 投标文件语言
9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本（注：翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合）。
9.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
10. 投标文件的组成
10.1投标文件应包括招标文件及其附件（如有）所规定的全部内容。
11. 投标有效期
    11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
    11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。
12. 投标保证金
12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标保证金。
    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。
    12.4 投标保证金以转帐等非现金形式提交。不得以现金方式(不接受现金、现金存款)。        
    12.5 未按《投标人须知前附表》第6项2.1）、2.2）条款的规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。
12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）之日起5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还或转为履约保证金。
    12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。
    12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：
⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；
⑶ 中标人未按规定缴纳招标代理服务费及提交履约保证金（如有）的；
⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
⑸ 本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。
上述不予退还投标保证金的情况给招标人或招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
12.10 导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失。
13. 投标文件的格式
13.1所有投标文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，并加盖骑缝章。
    13.2 投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“单位负责人授权委托书”。
    13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。
13.4 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。
重要技术条款（参数）提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。出现不一致时，以不利于投标人的进行判定。
注：招标文件中载明的技术和商务要求，属于实质性要求，不满足即为无效投标条款的，投标人必须提供证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合；属于得（扣）分条款的，若招标文件有要求投标人提供证明材料并予以标注对应关系的，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不得分或扣分。 
13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖投标人公章。
13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章（或公章）。 
13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。
13.8 所有资格证明文件应加盖投标人公章。所有证明文件原件备查。
四、投标文件的提交
14. 投标文件的装订、密封、标记和递交
14.1投标文件按第五章投标文件格式分为价格册和技术商务册，分册单独胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。第二册技术商务标不得体现报价内容。
投标人须按照合同包分别编制和装订投标文件，正本一份，副本五份，电子文件一份，所有投标文件须用A4幅面纸张打印，用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样，副本可以用正本的完整复印件。正本与副本如有不一致，以正本为准。
投标人按照合同包分别密封文件，每一密封接合处应注明“于     年   月   日     （北京时间）之前不准启封”（指招标邀请中规定的开标日期及时间）的字样，并加盖投标人公章。投标文件未密封将导致投标被拒绝。
另请提供一套电子标书（投标文件按招标文件要求签字并加盖公章后制作成PDF格式存放在U盘中），并与投标文件报价部分正本一同密封，电子标书含报价部分和技术商务部分，内容与纸质文件一致。
    14.2如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条的规定进行密封和标记后，并在快递单上醒目注明“投标文件”字样，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。否则，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封等责任。
14.3投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。投标人在递交投标文件后，可以向投标文件接收单位（接收人）要求出具投标文件签收回执，未在投标文件截止当日要求出具回执的，视为放弃领取回执。如需出具回执，请投标人提前准备好《投标文件签收回执》。
14.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章。修改的书面材料还应当按本须知要求进行密封，作为投标文件的组成部分。
14.5投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。
14.6投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。
五、投标文件的评估和比较
15．开标
    15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。
15.2 开标会由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。
15.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣读各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录。
15.4投标人派出代表对开标记录进行签字确认，签字确认即表明投标人对开标过程及开标记录予以认可；若有异议，须当场以书面形式提出。
15.5开标现场，投标人未派出代表或派出的代表中途离场的，视同对整个开标过程无异议。投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等整个开标过程中的任何环节提出异议或要求。
16．评标委员会
16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。
16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1) 现在或者在招标活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；(2) 现在或者在招标活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；(3) 现在或者在招标活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响招标活动依法进行的利害关系。
16.3在招标活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：(1)参加招标活动前3年内与供应商存在劳动关系；(2)参加招标活动前3年内担任供应商的董事、监事；(3)参加招标活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；(5)与供应商有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。
供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者本司提出回避申请并说明理由。
16.4投标人应遵循诚实的原则，如实编写投标文件，对投标文件的真实性负责。评标委员会对投标人所提供的投标文件仅负评审的责任。即使投标人所提交的投标文件通过了评审，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的投标文件不合法或不真实，仍可取消其中标资格并追究法律责任。
17. 投标文件的初审
对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
公开招标采购项目开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进行评标。
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。
17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。
17.2 算术错误将按以下方法更正：
(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
   （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
   （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
   （5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。当上述错误或不一致时的更正方法相冲突时，可采取对“有错”投标人不利的原则进行修正。
修正后的报价按照本须知18.1条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
17.3 资格性检查和符合性检查 
    17.3.1资格性检查。依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。
17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。
评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
17.3.3评委会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 
（6）不同投标人的投标文件相互混装。
18. 投标文件的澄清 
18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其单位负责人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19. 比较与评价
    19.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
    19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。
19.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
19.7 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。
六、定标与签订合同
20. 定标准则
20.1 最低投标价不作为中标的保证。
    20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。
21. 中标通知
21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方应在刊登本招标项目招标公告的媒介上对中标候选人进行公示，公示期3天，公示结束后招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。
21.2 在公告中标结果的同时，采用综合评分法评审的，招标代理机构将通过《招标结果告知书》向未中标的投标人告知其本人的评审得分与排序。
21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。
21.4 《中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。
21.5 在合同签订之日起5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金或转为中标人的履约保证金。
21.6 招标服务费
21.6.1招标代理服务收费标准：按投标人须知前附表所述收费标准。
21.6.2中标方须按须知前附表规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
21.6.3中标方如未能按21.6.2条规定办理，招标代理机构将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。
22. 签订合同
22.1招标人、中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；将不予退还投标保证金，以抵偿对招标人或招标代理机构造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。
22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。
22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 
22.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序与之后的中标候选人签订合同。由此导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人及招标代理机构赔偿可能产生的损失（如中标差价等）。
23. 招标项目行政监督部门
23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。
23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。
第三章  招标内容及要求
一、项目概况

1、本次采购项目为福建省莲花服装实业有限责任公司1号楼中央空调采购项目。投标人提供的所有货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物。技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。国家有CCC强制性规定的产品还必须符合国家 CCC 强制性认证规定。
2、核心产品：采购货物标示“◆”为核心产品，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一采购包项下投标的，按一家投标人计算，具体详见招标文件相关规定。

3、本项目报价为包干价，项目包含项目设备运输、装卸、中央空调系统安装及拆除，含局部拆除吊顶与恢复、室外防护栏拆除及修复、旧空调报废申请手续、旧空调拆除（放置指定地点）、验收、空调质保期维修、保险、设备安全防护、移交使用前的保管等一切项目相关费用。本项目为交钥匙项目。

★4、报价要求：投标人投标文件报价部分须对分项报价内容进行报价（内容详见投标分项报价表），投标报价未进行分项报价或分项报价出现缺漏项，也不能在投标文件技术商务部分和投标文件资格及资信证明部分体现报价信息，否则视为符合性审查不合格，其投标无效。
投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）采购内容及要求
	序号
	设备名称
	规 格 参 数
	数量（台）

	1
	直流变频室外机
	制冷量:≥50.4KW,制热量:≥56.5KW,制冷消耗功率:≤15.1KW,制热消耗功率:≤15.5KW,噪声:≤60dB(A)
	2

	2
	◆直流变频室外机
	制冷量:≥56.0KW,制热量:≥63.0KW,制冷消耗功率:≤17.4KW,制热消耗功率:≤17.5KW,噪声:≤61dB(A)
	4

	3
	直流变频室外机
	制冷量:≥61.5KW,制热量:≥69.0KW,制冷消耗功率:≤20.1KW,制热消耗功率:≤18.2KW,噪声:≤64dB(A)
	1

	4
	直流变频室外机
	制冷量:≥68.0KW,制热量:≥73.0KW,制冷消耗功率:≤23.6KW,制热消耗功率:≤20.0KW,噪声:≤64dB(A)
	3

	5
	直流变频室外机
	制冷量:≥73.5KW,制热量:≥82.5KW,制冷消耗功率:≤21.1KW,制热消耗功率:≤21.5KW,噪声:≤62dB(A)
	4

	6
	中静压风管机
	制冷量:≥10.0KW,制热量:≥11.2KW,风量:≥2160m³/h,功率:≤400W，静压:≥60Pa,噪声:≤40dB(A)
	1

	7
	中静压风管机
	制冷量:≥12.5KW,制热量:≥14.0KW,风量:≥2400m³/h,功率:≤400W，静压:≥60Pa,噪声:≤42dB(A)
	2

	8
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥2.8KW,制热量:≥3.3KW,风量:≥900m³/h，功率:≤20W，噪声:≤29dB(A)
	1

	9
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥3.6KW,制热量:≥4.2KW,风量:≥900m³/h，功率:≤20W，噪声:≤29dB(A)
	1

	10
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥4.5KW,制热量:≥5.0KW,风量:≥1020m³/h，功率:≤20W，噪声:≤30dB(A)
	19

	11
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥5.0KW,制热量:≥5.6KW,风量:≥1200m³/h,功率:≤35W，噪声:≤31dB(A)
	38

	12
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥5.6KW,制热量:≥6.5KW,风量:≥1200m³/h,功率:≤35W，噪声:≤31dB(A)
	55

	13
	四面出风嵌入机
	制冷量:6.3KW,制热量:7.5KW,风量:≥1680m³/h,功率:≤70W，噪声:≤32dB(A)
	5

	14
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥7.1KW,制热量:≥8.5KW,风量:≥1680m³/h,功率:70W，噪声:32dB(A)
	18

	15
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥9.0KW,制热量:≥10.0KW,风量:≥2220m³/h,功率:≤120W，噪声:≤39dB(A)
	6

	16
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥10.0KW,制热量:≥11.2KW,风量:≥2280m³/h,功率:≤130W，噪声:≤39dB(A)
	3

	17
	四面出风嵌入机
	制冷量:≥11.2KW,制热量:≥13.0KW,风量:≥2280m³/h,功率:≤130W，噪声:≤39dB(A)
	4

	18
	全热交换器
	风量:≥500m³/h,功率:≤340W,静压:≥120Pa,噪声:≤40dB(A)
	2

	19
	全热交换器
	风量:≥1500m³/h,功率:≤790W,静压:≥163Pa,噪声:≤51dB(A)
	1

	20
	全热交换器
	风量:≥2000m³/h,功率:≤1020W,静压:≥176Pa,噪声:≤53dB(A)
	2

	21
	全热交换器
	风量:≥2500m³/h,功率:≤1300W,静压:≥200Pa,噪声:≤55dB(A)
	9


（二）其他技术和服务要求
1.多联式空调室外机的要求

1.1.所投多联机产品必须属于节能产品，并同时提供节能产品认证证书，多联机产品节能证书上制造商、生产企业名称需与本次所投多联机品牌名称一致。

1.2所投多联机产品的室内外机及压缩机必须为同一品牌，若所投多联机品牌为合资品牌则可采用控股母公司自己研发和自己生产的压缩机品牌亦可视为同一品牌。（同一品牌认定如下：①压缩机产地为中国大陆的，须提供具备CMA标志的产品认证证书，认证产品须体现全封闭涡旋式制冷剂压缩机并符合GB/T 18429-2018国家标准，并提供此证书在全国认证认可信息公共服务平台网站【http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page】查询结果截图佐证，否则投标无效。②压缩机产地为中国大陆以外的，须提供自2022年1月1日以后的压缩机报关单复印件进行佐证，并加盖投标人单位公章，否则按无效投标处理。）

2.多联式空调室外机的要求

2.1室外机具备宽广的运转温度：制冷运转范围-15℃~55℃，制热运转范围-30℃~24℃。

2.2多联空调系统充注冷媒为R410A。

2.3要求所投多联空调室外机为一级能效。

2.4具备宽电压运行功能，在电压±10%电压波动范围内，开机进行制冷或制热运行,机组能持续无故障运行。

2.5变频多联机空调系统任一室内机断电不影响系统正常运行。

3.全热交换器要求

3.1全热交换器必须与多联机产品同一品牌。
4.安装与调试
4.1在货物运抵一周前，应提供安装、调试的进度计划表，由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试，所有定制类货物的外形、尺寸、颜色必须经招标人确认，经最终验收合格后，交付招标人使用。
4.2中标人负责组织安装人员（安装人员应具备相关操作证件）到现场进行货物安装调试，招标人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
三、商务要求（以“★”标示的下内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村新南大道156号

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货并安装完毕。

	3
	★
	交货条件
	验收合格并交付使用

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：1验收标准：按“2、验收标准和验收方法”规定条款进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同货物全部到货，并完成一个楼层的全部安装及调试后，招标人收到等额的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
2、待合同货物最终验收合格并交付使用后，招标人收到等额的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的67.00%。

3、待合同期满（含售后保修期），无设备质量问题，招标人凭中标人开具的等额的增值税专用发票及招标人签署的验收报告后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.00%。

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5.0%

说明：中标人须以银行转账形式在签订合同前向招标人缴交合同总金额的5%为履约保证金，该履约保证金于合同全部履行完毕无质量问题且无未了事宜，招标人收到中标人书面申请后30日内一次性无息退还。


其他商务要求

★“其他商务要求” 所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效。
1、验收标准和验收方法
1.1验收标准：设备按国家、行业以及厂家产品验收标准（以其中要求标准最高者为准）及招标文件中“招标内容及要求”进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。
1.2验收程序：设备验收分为中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。
a.出厂检验
中标人在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同设备提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合1.1验收标准的要求。
b.安装调试检验
设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给招标人。
c.最终验收
投标人自检后，投标人、招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合招标人使用要求。验收过程中，若发现货物质量有问题投标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，投标人在招标人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由投标人承担且已含在报价总价中。

2、技术培训及技术资料要求
2.1、技术培训：中标人应结合设备安装、调试等阶段，派原厂工程师上门安装，同步地免费对招标人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。
2.2、技术资料：中标人应向招标人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备供货时同时提供；并提供设备相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。中标 后应提供的技术资料如下：
1)出厂明细表(装箱单)；
2)出厂检验报告、合格证书；
3)安装手册；操作手册(中文)；维修手册；
4)使用说明书；
5)设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；
6)提供原 产地 制造商的产品证明；
7)合同中要求的其它文件资料。
3、专用工具：中标人应向招标人提供一套维修所需的专用工具及清单。
4、售后服务要求
4.1、中标人应对本次所投设备提供不少于2年（售后保修期，若有承诺的，以实际承诺时间为准）现场免费保修服务。并在售后保修期内须提供每季度至少巡检1次（至少安排2人）、每年1次清洗的服务。售后保修期自验收合格之日起计算。售后保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。如售后保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。售后保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。在此期间，中标人在招标人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。
4.2、在售后保修期内设备运行发生故障时中标人在接到招标人故障通知后1小时内响应，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，小修应在接到报修后12小时内修复正常使用，中修应在接到报修后2个工作日内修复正常使用。提供24小时不限次数叫修。大修应在接到报修后3个工作日内修复正常使用。（小修项目指调整更换电器部件、线路板等维修；中修项目指检漏、补漏、更换风机电机等；大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器。）

4.3、质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。
4.4、中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。
5、违约责任条款
5.1解除合同违约责任

签订合同后，因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，招标人有权不予退还履约保证金，且无需支付任何费用。

5.2分包转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

5.3未按期交货（以通过验收为交货完毕）的违约责任

如果中标人未能按合同规定的时间按时交货或安装（不可抗力除外）的，在中标人书面同意支付延期违约金的条件下，招标人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，招标人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付招标人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付招标人500元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。

若中标人逾期交货或逾期安装时间达15天（含15天）以上的，视为中标人不能交货，招标人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，中标人仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

5.4中标人提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规、检测结果不符合招标要求、不符合投标文件响应要求的，招标人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，且每发现一次，处违约金100000元，违约金直接从货款中扣除，因产品质量问题造成招标人或任何第三方损害的，中标人应承担一切损害赔偿、法律责任，招标人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金。该违约条款若造成逾期交货或逾期安装仍按违约责任6.3进行相应扣款。发现超过3次，招标人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金。

5.5保修期内，中标人未按照合同约定或承诺的时间提供维修服务，每逾期一天，应支付招标人违约金500元，因中标人产品质量问题导致招标人人身或财产损失的，中标人应予以赔偿。

5.6中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），招标人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还。

5.7其他违约责任

除上述具体违约情形外，中标人出现违反招标文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向招标人支付违约金2000元。

5.8中标人应支付的违约金招标人可以直接从应付给中标人的费用中直接扣除。违约金不足以弥补给招标人造成的损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

5.9政策调整导致合同解除的情况

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，招标人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除招标人不承担违约责任。

5.10诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

6、知识产权

6.1中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证招标人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。
6.2若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；招标人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（中标人提供的产品中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；中标人还应保证招标人不受到第三方关于侵犯知识产权及专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与招标人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失）。

7、保密要求

中标人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、内部布局、员工资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制招标人任何信息，不违规留存招标人任何资料。

8、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

9、不可抗力

9.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.2不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10、仲裁、诉讼条款
因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由招标人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向招标人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、本项目投标报价为交钥匙一体化报价，包括：设备的设计、制造、运输、供货、安装、施工、调试试运行、培训及售后保修期内售后服务；项目安装配套工程(包工、包料、包设计优化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、项目措施费和总包配合费包干)费用。投标报价按照投标分项报价表进行报价，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用（包括但不限于：设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、脚手架和机械设备使用费、开孔费、吊顶拆除修复费用、成品保护费、检测费、关税、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、工程竣工验收费用、培训费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：

空调设备配置表
	楼层
	房间名称
	面积m²
	

	
	
	
	全热交换器
	室内机
	室外机型号
	室内外机配比

	
	
	
	
	类型
	型号
	匹数
	制冷量（W）
	台数
	总制冷量（W）
	单位冷负荷
（W/m²）
	
	

	一层
	107
	21
	L=500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	214 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ504
制冷量50.4KW
	104%

	
	108
	22
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	205 
	
	

	
	门厅
	363
	
	四面出风嵌入机
	SNJ112Q4
	小5P
	11200
	3
	33600
	220 
	
	

	
	
	
	
	中静压风管机
	SNJ100M
	4P
	10000
	1
	10000
	
	
	

	
	
	
	L=1500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ112Q4
	小5P
	11200
	1
	11200
	
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ735
制冷量73.5KW
	104%

	
	
	
	
	中静压风管机
	SNJ125M
	大5P
	12500
	2
	25000
	
	
	

	
	102
	21
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	214 
	
	

	
	103
	44
	
	四面出风嵌入机
	SNJ100Q4
	4P
	10000
	1
	10000
	227 
	
	

	
	105
	20
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	280 
	
	

	
	106
	41
	
	四面出风嵌入机
	SNJ100Q4
	4P
	10000
	1
	10000
	244 
	
	

	
	101
	45
	
	四面出风嵌入机
	SNJ100Q4
	4P
	10000
	1
	10000
	222 
	
	

	二层
	211
	72
	L=2000m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	3
	16800
	233 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ504
制冷量50.4KW
	100%

	
	210
	26
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	215 
	
	

	
	209
	26
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	215 
	
	

	
	208
	20
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	225 
	
	

	
	大厅
	150
	
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	217 
	
	

	
	
	
	
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	
	
	

	
	
	
	L=2000m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ560
制冷量56KW
	106%

	
	
	
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	
	
	

	
	205
	20
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	280 
	
	

	
	207
	26
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	215 
	
	

	
	206
	26
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	215 
	
	

	
	203
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	202
	41
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	273 
	
	

	
	201
	49
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	229 
	
	

	三层
	318
	43
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	233 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ680
制冷量68KW
	103%

	
	317
	24
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	208 
	
	

	
	316
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	313
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	312
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	311
	43
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	2
	9000
	209 
	
	

	
	310
	50
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	200 
	
	

	
	312
	88
	
	四面出风嵌入机
	SNJ71Q4
	3P
	7100
	3
	21300
	242 
	
	

	
	309
	51
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	220 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ560
制冷量56KW
	102%

	
	电梯厅
	38
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	147 
	
	

	
	307
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	308
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	305
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	303
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	301
	48
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	233 
	
	

	
	306
	17
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	265 
	
	

	
	302
	21
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	214 
	
	

	四层
	419
	41
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	2
	9000
	220 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ560
制冷量56KW
	104%

	
	418
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	417
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	416
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	413
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	415
	45
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	2
	9000
	200 
	
	

	
	417
	50
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	200 
	
	

	
	410
	50
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	200 
	
	

	
	409
	87
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ71Q4
	3P
	7100
	3
	21300
	245 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ735
制冷量73.5KW
	100%

	
	电梯厅
	38
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	147 
	
	

	
	408
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	407
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	406
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	403
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	401
	48
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	233 
	
	

	
	405
	19
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	237 
	
	

	
	402
	50
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	224 
	
	

	五层
	519
	42
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	2
	9000
	214 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ560
制冷量56KW
	108%

	
	517
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	518
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	515
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	513
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	511
	42
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	2
	9000
	214 
	
	

	
	510
	100
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	4
	22400
	224 
	
	

	
	509
	88
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	3
	16800
	191 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ680
制冷量68KW
	100%

	
	电梯厅
	38
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	147 
	
	

	
	508
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	507
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	506
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	503
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	200 
	
	

	
	501
	48
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	233 
	
	

	
	505
	20
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	225 
	
	

	
	502
	42
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	238 
	
	

	六层
	619
	42
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	267 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ615
制冷量61.5KW
	107%

	
	616
	22
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	227 
	
	

	
	613
	22
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	1
	5000
	227 
	
	

	
	618
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	617
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	615
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	612
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	610
	100
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	4
	22400
	224 
	
	

	
	609
	87
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ71Q4
	3P
	7100
	3
	21300
	245 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ735
制冷量73.5KW
	102%

	
	电梯厅
	38
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	147 
	
	

	
	608
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	607
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	606
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	603
	25
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	224 
	
	

	
	601
	48
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	233 
	
	

	
	605
	19
	
	四面出风嵌入机
	SNJ45Q4
	小2P
	4500
	1
	4500
	237 
	
	

	
	602
	42
	
	四面出风嵌入机
	SNJ50Q4
	2P
	5000
	2
	10000
	238 
	
	

	七层
	713
	95
	L=500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ71Q4
	3P
	7100
	3
	21300
	224 
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ680
制冷量68KW
	103%

	
	712
	26
	
	四面出风嵌入机
	SNJ63Q4
	小3P
	6300
	1
	6300
	242 
	
	

	
	711
	168
	
	四面出风嵌入机
	SNJ71Q4
	3P
	7100
	6
	42600
	254 
	
	

	
	710
	28
	
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	321
	变频多联室外机
(上出风)
SWJ735
制冷量73.5KW
	103%

	
	709
	27
	
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	333
	
	

	
	电梯厅
	26
	L=2500m3/h
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	1
	5600
	215 
	
	

	
	707
	34
	
	四面出风嵌入机
	SNJ90Q4
	小4P
	9000
	1
	9000
	265 
	
	

	
	706
	23
	
	四面出风嵌入机
	SNJ63Q4
	小3P
	6300
	1
	6300
	274 
	
	

	
	703
	22
	
	四面出风嵌入机
	SNJ63Q4
	小3P
	6300
	1
	6300
	286 
	
	

	
	701
	40
	
	四面出风嵌入机
	SNJ63Q4
	小3P
	6300
	2
	12600
	315 
	
	

	
	705
	20
	
	四面出风嵌入机
	SNJ36Q4
	1.5P
	3600
	1
	3600
	320 
	
	

	
	
	
	
	四面出风嵌入机
	SNJ28Q4
	小1P
	2800
	1
	2800
	
	
	

	
	702
	38
	
	四面出风嵌入机
	SNJ56Q4
	大2P
	5600
	2
	11200
	295 
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	153
	913000
	　
	　
	　


第四章  合同（参考格式）
编制说明
1、签订合同应遵守招标投标法、民法典。
2、签订合同时，招标人与中标人应结合招标文件第三章规定填列相应内容。招标文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4、本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。
甲方：（招标人全称）
乙方：（中标人全称）
 

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥    ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明之日起的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

  

甲方：               乙方：

住所：               住所：

单位负责人：            单位负责人：

委托代理人：            委托代理人：

联系方法：             联系方法：

开户银行：             开户银行：

账号：               账号：

  

签订地点：                

签订日期：    年   月   日
第五章  投标文件格式
	注释：
《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式文件制作投标文件；招标文件要求投标人提供，而未提供格式文件的，请投标人根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改投标文件格式。


投  标  文  件
第一册 （报价）
项 目 名 称：
招 标 编 号：
合 同 包 号：
投标人名称（加盖公章）：
公司地址：       
公司电话：       公司电子邮箱： 
投标人代表姓名：         （印刷体）       
投标人代表手机： 
日  期： 年 月 日
目    录
（提醒：投标人应根据其投标文件内容详细编制，并列明对应页码，以便评标委员会能够准确无误的进行评审，否则有可能造成不利于投标人的评审。）
开标一览表
 项目名称：            招标编号：              货币单位：
	合同包
	项目名称
	数量
	报价
	备注

	
	
	
	
	

	本合同包投标总价
	大写：人民币                                            （￥      ）


注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。
投标人名称（全称并加盖公章）：
投标人代表（签字）：
日期：    年   月   日

二、投标分项报价表
	序号
	项目名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	空调部分

	一
	空调设备部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	变频多联室外机
(上出风)
	
	
	台
	2
	
	
	制冷量≥50.4KW

	2
	变频多联室外机
(上出风)
	
	
	台
	4
	
	
	制冷量≥56KW

	3
	变频多联室外机
(上出风)
	
	
	台
	1
	
	
	制冷量≥61.5KW

	4
	变频多联室外机
(上出风)
	
	
	台
	3
	
	
	制冷量≥68KW

	5
	变频多联室外机
(上出风)
	
	
	台
	4
	
	
	制冷量≥73.5KW

	6
	中静压风管机内机
	
	
	台
	1
	
	
	制冷量≥10KW

	7
	中静压风管机内机
	
	
	台
	2
	
	
	制冷量≥12.5KW

	8
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	1
	
	
	制冷量≥2.8KW

	9
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	1
	
	
	制冷量≥3.6KW

	10
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	19
	
	
	制冷量≥4.5KW

	11
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	38
	
	
	制冷量≥5KW

	12
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	55
	
	
	制冷量≥5.6KW

	13
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	5
	
	
	制冷量≥6.3KW

	14
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	18
	
	
	制冷量≥7.1KW

	15
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	6
	
	
	制冷量≥9KW

	16
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	3
	
	
	制冷量≥10KW

	17
	四面出风嵌入式室内机(内置排水泵)
	
	
	台
	4
	
	
	制冷量≥11.2KW

	18
	有线遥控器
	
	
	个
	153
	
	
	　

	　
	空调设备部分小计
	
	
	　
	　
	
	
	　

	二
	空调安装部分
	
	
	　
	　
	
	
	　

	1
	室外机安装调试费(含就位费及接线)
	
	
	台
	14.00 
	
	
	　

	2
	室内机安装调试费(含就位费及接线)
	
	
	台
	137.00 
	
	
	　

	3
	室内机安装调试费(含就位费及接线)
	
	
	台
	16.00 
	
	
	　

	4
	无缝紫铜管
	
	
	m
	683.87 
	
	
	　

	5
	无缝紫铜管
	
	
	m
	340.42 
	
	
	　

	6
	无缝紫铜管
	
	
	m
	818.41 
	
	
	　

	7
	无缝紫铜管
	
	
	m
	623.25 
	
	
	　

	8
	无缝紫铜管
	
	
	m
	136.50 
	
	
	　

	9
	无缝紫铜管
	
	
	m
	108.38 
	
	
	　

	10
	无缝紫铜管
	
	
	m
	176.41 
	
	
	　

	11
	橡塑保温管
	
	
	m
	683.87 
	
	
	　

	12
	橡塑保温管
	
	
	m
	340.42 
	
	
	　

	13
	橡塑保温管
	
	
	m
	818.41 
	
	
	　

	14
	橡塑保温管
	
	
	m
	623.25 
	
	
	　

	15
	橡塑保温管
	
	
	m
	136.50 
	
	
	　

	16
	橡塑保温管
	
	
	m
	108.38 
	
	
	　

	17
	橡塑保温管
	
	
	m
	176.41 
	
	
	　

	18
	PVC冷媒管外墙保护套（含配件）
	
	
	m
	75.21 
	
	
	　

	19
	信号线
	
	
	m
	2109.91 
	
	
	　

	20
	信号线
	
	
	m
	2516.09 
	
	
	　

	21
	镀锌电线管（KBG）
	
	
	m
	4626.00 
	
	
	　

	22
	冷媒分岐管
	
	
	个
	42.00 
	
	
	　

	23
	冷媒分岐管
	
	
	个
	25.00 
	
	
	　

	24
	冷媒分岐管
	
	
	个
	72.00 
	
	
	　

	25
	镀锌风管
	
	
	㎡
	37.96 
	
	
	　

	26
	橡塑保温板
	
	
	㎡
	37.96 
	
	
	　

	27
	U-PVC冷凝给水管
	
	
	m
	740.96 
	
	
	　

	28
	U-PVC冷凝给水管
	
	
	m
	127.55 
	
	
	　

	29
	U-PVC冷凝给水管
	
	
	m
	196.59 
	
	
	　

	30
	U-PVC冷凝给水管
	
	
	m
	276.66 
	
	
	　

	31
	冷凝水管保温
	
	
	m
	740.96 
	
	
	　

	32
	冷凝水管保温
	
	
	m
	127.55 
	
	
	　

	33
	冷凝水管保温
	
	
	m
	196.59 
	
	
	　

	34
	冷凝水管保温
	
	
	m
	276.66 
	
	
	　

	35
	双层百叶送风口
	
	
	㎡
	1.05
	
	
	

	36
	单层百叶回风口
	
	
	㎡
	1.26
	
	
	

	37
	打混凝土槽
	
	
	m
	306.00 
	
	
	　

	38
	室内机吊杆
	
	
	根
	612.00 
	
	
	　

	39
	砼结构金刚钻孔
	
	
	个
	612.00 
	
	
	　

	40
	室外机槽钢基础制作安装（含除锈刷油）
	
	
	kg
	1032.52 
	
	
	10#槽钢支座

	41
	室外机减震垫
	
	
	个
	56.00 
	
	
	　

	42
	加冷媒
	
	
	kg
	102.31 
	
	
	厂家指定

	43
	调试
	
	
	台
	153.00 
	
	
	包含氧气乙炔焊条等配件

	44
	室外机机械吊装
	
	
	台
	12.00 
	
	
	　

	45
	吊顶拆除及修复
	
	
	项
	1.00 
	
	
	　

	46
	室外机护栏拆除及修复喷漆
	
	
	项
	1.00 
	
	
	　

	　
	空调安装部分合计
	
	
	　
	　
	
	
	　

	　
	空调部分总计
	
	
	　
	　
	
	
	　

	新风部分

	一
	新风设备部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	全热交换器
	
	
	台
	2
	
	
	L≥500m³/h

	2
	全热交换器
	
	
	台
	1
	
	
	L≥1500m³/h

	3
	全热交换器
	
	
	台
	2
	
	
	L≥2000m³/h

	4
	全热交换器
	
	
	台
	9
	
	
	L≥2500m³/h

	　
	新风设备部分小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	二
	新风安装部分
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	全热交换器安装费
	
	
	台
	2
	
	
	L≥500m³/h

	2
	全热交换器安装费
	
	
	台
	1
	
	
	L≥1500m³/h

	3
	全热交换器安装费
	
	
	台
	2
	
	
	L≥2000m³/h

	4
	全热交换器安装费
	
	
	台
	9
	
	
	L≥2500m³/h

	5
	镀锌风管
	
	
	㎡
	180.42 
	
	
	　

	6
	镀锌风管
	
	
	㎡
	950.20 
	
	
	　

	7
	信号线
	
	
	m
	168.00 
	
	
	　

	8
	镀锌电线管（KBG）
	
	
	m
	168.00 
	
	
	　

	9
	防雨百叶风口
	
	
	个
	2
	
	
	设置防虫网

	10
	防雨百叶风口
	
	
	个
	2
	
	
	设置防虫网

	11
	防雨百叶风口
	
	
	个
	24
	
	
	设置防虫网

	12
	对开多叶调节阀
	
	
	个
	77
	
	
	　

	13
	散流器
	
	
	个
	2
	
	
	　

	14
	散流器
	
	
	个
	89
	
	
	　

	15
	散流器
	
	
	个
	90
	
	
	　

	16
	散流器
	
	
	个
	1
	
	
	　

	17
	全热弹簧减震器
	　
	　
	个
	56.00 
	
	
	　

	　
	新风安装部分合计
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	新风部分总计
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	总计
	　
	空调+新风
	　
	　
	
	
	　


投标人名称（加盖公章）：                

投标人代表（签字）： 

                          日期：    年   月   日
投  标  文  件
第二册 （技术与商务）
项 目 名 称：
招 标 编 号：
合 同 包 号：
投标人名称（加盖公章）：
公司地址：       
公司电话：               公司电子邮箱： 
投标人代表姓名：         （印刷体）       
投标人代表手机： 
日  期： 年 月 日
目    录
（提醒：投标人应根据其投标文件内容详细编制，并列明对应页码，以便评委会能够准确地进行评审，否则有可能造成不利于投标人的评审。）
投 标 函
致：福建立勤项目管理有限公司
根据贵方为项目的投标邀请（招标编号：），单位负责人正式授权本签字代表（全名）     代表投标人（公司名称）         提交投标文件正本一份和副本五份。
    据此，本签字代表声明如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物（服务）投标总价为开标一览表所报的总价。
2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
    5.本投标文件的投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。
    6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。
7.投标人同意提供按照招标人或招标代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。
8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
      投标人名称（加盖公章）：
公司地址：       
公司电话：              公司电子邮箱： 
      投标人代表：            （印刷体）            （手写体签字） 
手  机：
日期：    年   月   日
投标人的资格及资信证明文件
1、单位负责人授权书（若有）
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

单位负责人：             手机：      
投标人代表：             手机：      
 

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 接受授权方

投标人代表签字：                   
 

签署日期：    年   月   日

 

附：单位负责人、投标人代表的身份证（正、反面）复印件

	 要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。 


 ★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 

2、营业执照等证明文件
 

致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：            
日期：    年   月   日

 

3、财务状况报告（财务报告、或资信证明）
 

致：                     
（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度（2024年或2025年）的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供投标截止时间前半年银行出具的完整的有效的资信证明【资信证明中若注明“复印无效”的，投标文件正本须提供资信证明原件；资信证明若有背面的，须同时提供背面页】。 
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：             
日期：    年   月   日

 

4、依法缴纳税收证明材料
 

致：                     
1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

  

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

5、依法缴纳社会保障资金证明材料
 

致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据【限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据（能体现缴纳社保的完税凭证或涉税凭证）或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证】复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据（能体现缴纳社保的完税凭证或涉税凭证）或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

 

6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 

致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

 

 

7、参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 

致：                     
参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

 

 

8、信用记录查询结果
 

1、由评标委员会通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目招标活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。 

9、声明函
投标人未被列入福建省莲花服装实业有限责任公司、景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及福建省女子监狱自行采购项目黑名单的声明函。由投标人在投标文件中作出声明（格式自拟）；（注：①请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。②投标文件正本中的声明应为原件。）。
投标人(盖章)：
法定代表人或投标人代表（签名）：
                        年  月  日
标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

技术和服务要求响应表

项目名称：                         招标编号：
	合同包及品目号
	招标文件第三章技术和服务要求（含序号）
	投标响应
（含序号）
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
投标人应根据招标文件的技术和服务要求，结合投标产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。“是否偏离”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。若未按上述要求填写的，按负偏离进行处理。
投标人若需对偏离情况进行说明，可填写在“备注”栏中。
投标人名称（加盖公章）：
投标人代表（签字）：
日    期：      年    月   日
商务条件响应表

项目名称：                         招标编号：
	合同包
	招标文件第三章商务条件要求（含序号）
	投标响应
（含序号）
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
投标人应根据招标文件的商务条件要求，结合投标产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制，若未按上述要求填写的，按负偏离进行处理。
“是否偏离”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。
投标人若需对偏离情况进行说明，可填写在“备注”栏中。
投标人名称（加盖公章）：
投标人代表（签字）：
                                        日    期：      年    月   日
招标代理服务费承诺书
致：福建立勤项目管理有限公司
我们在贵公司组织的项目（招标编号：）中投标，如获中标，我们保证按招标文件规定的时间和方式（或经贵公司同意的时间和方式），向贵公司缴交招标代理服务费。
我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。
特此承诺！
投标人名称（加盖公章）： 
投标人代表（签字）：
日     期： 
退回保证金说明函
致：福建立勤项目管理有限公司
我方参与（招标编号：）的投标，以 转帐 形式于2024年  月  日提供人民币 元保证金（参与合同包投标），当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：
1.开户名：
2.开户行：
3.帐  号：
（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）
投标人名称（加盖公章）：
投标人代表（签字）：_______________
电话/手机：___________________
日    期：      年    月   日
附：投标保证金缴交凭证复印件
投标人提交的其它资料（如有）
投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

PAGE  


